## Лист1
Сф, мкФ | 0
Rиз, кОм | 1 | 2 | 5 | 10 | 400
Ih эксп, мA | 65 | 45 | 40 | 50 | 51
Ih расч, мA | 165 | 132 | 82.5 | 50.8 | 1.6
Rиз, кОм | Ґ
Сф, мкФ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5
Ih эксп, мA | 2 | 20 | 37 | 45 | 50 | 50
Ih расч, мA | 0 | 20.7 | 41.5 | 103.5 | 206.4 | 307.9
| Ra | Rb | Rc | Ih эксп, мA | Ih расч, мA
| 2 | 5 | 10 | 42 | 56
| 10 | 2 | 5 | 51 | 132.2
| 5 | 10 | 2 | 39 | 117.9
Rиз, кОм | 1 | 2 | 5 | 10 | 400
Ih эксп, мA | 65 | 45 | 35 | 32 | 0
Ih расч, мA | 220 | 110 | 44 | 22 | 0.55

## Лист2
|  |  |  | Без заземления |  | С заземлением
Опыт №№ | Rh, Ом | С, мкФ | Rиз, Ом | Ih, мA | Uпр, B | Ih, мA |  | Uпр, B
|  |  |  | изм. | изм. | изм. | расч. | изм.
1 | 1000 | 0.1 | 1 | 175 | 95 | 75 | 66 | 40
| 1000 | 0.1 | 2 | 135 | 70 | 45 | 33 | 25
| 1000 | 0.1 | 5 | 90 | 50 | 20 | 13 | 10
| 1000 | 0.1 | 10 | 70 | 40 | 10 | 6 | 7
| 1000 | 0.1 | 400 | 57 | 30 | 5 | 0.2 | 5
2 | 1000 | 0.1 | Ґ | 57 | 30 | 5 | 0.2 | 3
| 1000 | 0.2 | Ґ | 82 | 45 | 10 | 4 | 7
| 1000 | 0.6 | Ґ | 137 | 72 | 25 | 1 | 15
| 1000 | 1 | Ґ | 180 | 95 | 47 | 2 | 26
| 1000 | 1.6 | Ґ | 200 | 110 | 75 | 3 | 40
3 | 1000 | 0 | 1 | 170 | 90 | 75 | 64 | 40
| 1000 | 0 | 2 | 135 | 70 | 42 | 32 | 22
| 1000 | 0 | 5 | 83 | 45 | 15 | 13 | 10
| 1000 | 0 | 10 | 52 | 30 | 5 | 6 | 2
| 1000 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0

## Лист3
Исследуемый параметр | Емкость фаз относительно земли, мкФ/ на фазу
| 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25
Ток Ihкомп , измереный в опыте при наличии компенсации, mA | 11 | 16 | 22 | 30 | 36
Ток Ihкомп расчитаный по формуле, mA | 12.5 | 19.8 | 14.2 | 15.7 | 17.5
Ток Ihиз , измереный в опыте при отсутствии компенсации, mA | 10 | 23 | 31 | 50 | 53
Коэффициент Kэ | 0.31 | 1.75 | 1.77 | 1.66 | 1.61
Исследуемый параметр | Активное сопротивление изоляции относительно земли, Rиз, кОм/ на фазу
| 10 | 15 | 25 | 50 | 100
Ток Ihкомп , измереный в опыте, mA | 24 | 22 | 18 | 16 | 15
Ток Ihкомп расчитаный по формуле, mA | 68 | 38 | 23 | 14 | 8
Ток Ihиз , измереный в опыте при отсутствии компенсации, mA | 38 | 40 | 40 | 42 | 43
Коэффициент Kэ | 1.58 | 1.81 | 2.22 | 2.62 | 3.31
Исследуемый параметр | Сопротивление заземления нейтрали источника, R0, Ом
| 4 | 10 | 25 | 50
Ток Ihкомп , измереный в опыте, mA | 50 | 18 | 17 | 17
Ток Ihкомп расчитаный по формуле, mA | 8.35 | 8.9 | 10.5 | 12.9
Исследуемый параметр | Фазы
| 1 | 0.75 | 0.5
Ток при отсутствии компенсации, mA | 52 | 45 | 35
Ток при наличии компенсации, mA | 16 | 23 | 9
Коэффициент Kэ | 3.25 | 1.95 | 3.88