Таблица. 1. Нормируемые величины температуры, относительной влажности и скорости

движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений.

|  |  | Температура, С |  |  |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период года | Категория работы | Оптимал. | Допустимая |  |  |  | Оптимал. | Допуст. на раб. местах пост. и непост. не более | Оптимал. | Допуст. на раб. местах пост. и непост. |
|  |  |  | Верхняя граница |  | Нижняя граница |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пост. р.м. | непост. р.м. | пост. р.м. | непост. р.м. |  |  |  |  |
|  | Легкая – Iа | 22-24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 40-60 | 75 | 0,1 | не более 0,1 |
|  | Легкая – Iб | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 | 75 | 0,1 |  0,2 |
| Холодный | Средней тяжести – IIа | 18-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 |  0,3 |
|  | Средней тяжести –IIб | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 | 0,2 |  0,4 |
|  | Тяжелая – III | 16-18 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40-60 | 75 | 0,3 |  0,5 |
|  | Легкая – Iа | 23-25 | 28 | 30 | 22 | 20 | 40-60 | 55 при 28 | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  | Легкая – Iб | 22-24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40-60 | 60 при27 | 0,2 | 0,1-0,3 |
| Теплый | Средней тяжести – IIа | 21-23 | 27 | 29 | 18 | 17 | 40-60 | 65 при 26 | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Средней тяжести –IIб | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 | 70 при 25 | 0,3 | 0,2-0,5 |
|  | Тяжелая - III | 18-20 | 26 | 28 | 15 | 13 | 40-60 | 75 при 24 и ниже | 0,4 | 0,2-0,6 |

Таблица 2. Предельно-допустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

| № п/п | Название вещества | Величина ПДК, мг/м3 | Преимуще-ственное агрегатное состояние | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пыль растительного и животного происхождения: а) хлопчато-бумажная, шерстяная б) древесиная в) с примесью диоксида кремния 8% | 2 6 4 | а а а | IV IV IV | А, Ф А, Ф А, Ф |
| 2 | Силикатосодержащие пыли и силикаты: а) асбест природный и искусственный б) асбестоцемент в) стеклянное и минеральное волокно | 2 6 4 | а а а | IV IV IV | Ф, К Ф Ф |
| 3 | Краситель антрахиновый | 5 | п | II |  |
| 4 | Кремния диоксид кристаллический | 1 | а | III | Ф |
| 5 | Летучие продукты эпоксидных смол | 0,5 | п | II | А |
| 6 | Растворитель 646 (по толуолу) | 50 | п | III |  |
| 7 | Ртуть | 0,01 | п | I |  |
| 8 | Смолы эпоксидные: ЭД – 5 Э – 181 | 1 0,2 | п п | II II | А А |
| 9 | Сополимер винил хлорида и винил ацетата | 10 | а | IV |  |
| 10 | Фторопласт – 4 | 10 | а | III | Ф |
| 11 | Углерода серо окись | 10 | п | III |  |
| 12 | Чай | 3 | а | III |  |
| 13 | Полимеры и сополимеры | 10 | а | IV |  |
| 14 | Пропилен | 100 | п | IV |  |
| 15 | Кислота никотиновая | 1 | а | II |  |
| 16 | Изопрен | 40 | а | IV |  |
| 17 | Формальдегид | 0,5 | п | II | О, А |
| 18 | Целлюлоза | 2 | п | III |  |
| 19 | Сероуглерод | 1 | а | III |  |
| 20 | Озон | 0,1 | п | I | О |
| 21 | Ацетон | 200 | п | IV |  |
| 22 | Синтетические моющие средства | 5 | а | III | А |
| 23 | Дихлорэтан | 10 | п | II |  |
| 24 | Свинец и его соединения | 0,01 | а | I |  |

Условные обозначения:

п - пары или/и газы

а - аэрозоль

О - вещества с остронаправленными механизмом действия, требующие автоматического контроля

за их содержанием в воздухе

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях

К - канцерогены

Ф - аэрозоль преимущественно фиброгенного действия